Муниципальное образование сельское поселение Усть-Юган

Нефтеюганский район

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

УСТЬ-ЮГАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.06.2020                                                                                             № 108-па-нпа

п. Усть-Юган

Об актуализации схемы теплоснабжения

муниципального образования сельское поселение Усть-Юган на 2021 год

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», руководствуясь Уставом муниципального образования сельского поселения Усть-Юган, по результатам публичных слушаний, на основании протокола от 13.05.2020 № 02 п о с т а н о в л я ю:

1. Актуализировать схему теплоснабжения муниципального образования сельское поселение Усть-Юган на 2021 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в бюллетене «Усть-Юганский вестник» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Усть-Юган в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы сельского поселения Усть-Юган Щербакову Н.А.

Глава сельского

поселения Усть-Юган                                                   В.А. Мякишев

Приложение

к постановлению администрации сельского поселения Усть-Юган

от 11.06.2020 № 108-па-нпа

Схема теплоснабжения сельского поселения Усть-Юган Нефтеюганского

района на период 2014- 2029гг., актуализированная на 2021 г.

Оглавление

Раздел 1 Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа…………………………………..……………………..…………………….….....…6

1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления………………………………………..6

1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности)……………………… ………………….…13

1.3. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах……………….....……………...…………17

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей……………………..………………………………..18

2.1 Радиус эффективного теплоснабжения…….………..…………………..…….….…18

2.1.1. Методика расчета радиуса эффективного теплоснабжения….……….…..….…18

2.1.2. Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения с.п.Усть-Юган……………………………………………………..……………………………..…..20

2.2. Существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников теплоснабжения……………………………………………………....….…..23

2.2.1 Существующие зоны действия теплоисточников................................................23

2.2.1.1. Зона теплоснабжения Котельной п.Усть-Юган…………………..……....……25

2.2.1.2. Зона теплоснабжения Котельной ст.Усть-Юган……………………........……26

2.2.1.3. Зона теплоснабжения Котельной п.Юганская Обь……………………………27

2.2.2. Перспективные зоны действия теплоисточников……………………………..…29

2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии………………………………………………………....…29

2.4.Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии……………………...…29

Раздел 3 Перспективные балансы теплоносителя………...…………………………….35

Раздел 4 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии…………………………....…………..39

4.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии……………..……39

4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии……...…………..39

4.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения ………………….40

4.4. Предложения по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников и источников, выработавших нормативный срок службы источников тепловой энергии………………………….……………………………………...………..40

4.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии………………………………..………………….….40

4.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы……………………………………..………….……..40

4.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения ……………………………………………………………………...…………………….... 40

4.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть…………………………………...………………40

Раздел 5 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей..  ………41

5.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии.....................................................................................................…………..…41

5.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения………………………...………………………………...………………………41

5.2.1. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения………………………..……………………...…41

5.2.2. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки……………………………41

5.2.3. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса…………………………….……...…………………………42

5.2.4. Строительство и реконструкция насосных станций………………..……………42

5.2.6. Перевод открытой системы ГВС на закрытую………………….……..…………42

5.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых  существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения……………………………..…………….…..54

5.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных………………………………………………………………………………..…54

5.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения……………………………54

Раздел 6 Перспективные топливные балансы………..…………………………………55

6.1 Определение по источникам тепловой энергии перспективных расходов основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии………….….……………………………………….……..55

6.2  Нормативный запас топлива на котельных с.п.Усть-Юган……..…………..……60

Раздел 7 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение………………………………………………………………….…...…..62

7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии……………………………………………………………………………………..62

7.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов…………………………………………….……………...………….…63

7.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения……………..……………64

7.4. Общий объем финансирования………………………………………….…..………64

Раздел 8 Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)……..………………………………………………………….……………66

8.1.Общие сведения…………………………………………………...………..…………66

8.2. Определение границ зоны (зон) деятельности ЕТО в с.п.Усть-Юган……………68

8.3.  Предложение по присвоению статуса  ЕТО……………………………………..…68

Раздел 9 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии…………………………………………………………………………………..…68

Раздел 10 Решения по бесхозяйным тепловым сетям………………………………….69

ВВЕДЕНИЕ

Разработка «Схемы теплоснабжения с.п.Усть-Юган Нефтеюганского района на период 2014 – 2029 годы» выполнена в соответствии с МУНИЦИПАЛЬНЫМ КОНТРАКТОМ № 0187300001714000008-0055565-01 от 14 апреля 2014 года.

Заказчиком по муниципальному контракту является Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района» в лице директора управления Коршунова Ю.А.

Цель настоящей работы – разработка оптимальных вариантов развития системы теплоснабжения с.п.Усть-Юган Нефтеюганского района  с учётом перспективной застройки до 2028г. по критериям: качества, надёжности теплоснабжения и экономической эффективности. Разработанная программа мероприятий по результатам оптимизации режимов работы системы теплоснабжения с.п.Усть-Юган Нефтеюганского района должна стать базовым документом, определяющим стратегию и единую техническую политику перспективного развития теплоснабжения.

Работа выполнена в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29.12.2012 года №565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»;

СП 41-101-2003 «Проектирование  тепловых  пунктов»;

СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003;

СанПин 2.1.4.2496-09 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности  систем горячего водоснабжения.

СП 89.13330.2012 Котельные установки.  Актуализированная редакция СНиП II-35-76*;

ПТЭ электрических станций и сетей (РД 153-34.0-20.501-2003);

РД 50-34.698-90 «Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы»;

МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»;

МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве»;

МДС 81-25.2001 «Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве»;

Градостроительный кодекс Российской Федерации.

Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с изменениями от 18 мая, 21.12. 2009 г.).

В качестве исходной информации при выполнении работы использованы материалы, предоставленные организациями, участвующими в теплоснабжении с.п.Усть-Юган  Нефтеюганского района. Для разработки схемы теплоснабжения предоставлены исходные данные Администрацией сельских поселений Нефтеюганского района ХМАО; теплоснабжающей и обслуживающей организацией посёлка -  Пойковское МУП "УТВС".

Раздел 1 Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления

Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» прогнозируемые приросты на каждом этапе площади строительных фондов должны быть сгруппированы по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии.

Для разработки прогноза спроса на тепловую мощность в с. п. Усть-Юган на период с 2013г. по 2028г.г. была использована информация об объемах планируемого строительства на основании следующих исходных данных:

- планировочные кварталы для строительства многоквартирных жилых домов в с.п. Усть-Юган;

- объекты социальной сферы;

- расчетные тепловые нагрузки перспективных площадок застройки;

- годы застройки рассматриваемого периода.

Прогноз выполнен по жилым и планировочным районам с привязкой к существующему источнику тепловой энергии.

Количественное развитие промышленных предприятий и увеличение тепловой нагрузки действующих предприятий с.п. Усть-Юган в рассматриваемой перспективе не планируется.

Адресный прогноз сноса и прироста площадей строительных фондов представлен в таблице 1.1. Таблица содержат информацию по сносу и приросту площади строительных фондов за каждый год первого периода и по последующим пятилетним периодам.

В таблице 1.1 представлены данные сноса площадей и ввода новых площадей по зонам теплоснабжения на перспективу 2013 – 2028 гг.

Увеличение площади строительных фондов за рассматриваемый период с 2013г. по 2028г. составляет 8,4669 тыс.м2. Сносимые площади составляют 5,828 тыс.м2.

Прогноз прироста площади строительных фондов по зонам теплоснабжения, по категории абонентов и по годам застройки с.п.Усть-Юган в целом, представлен в диаграммах на рисунках 1.1, 1.2, 1.3.

Рисунок 1.1 – Прирост площади строительных фондов по зонам теплоснабжения на рассматриваемый период

Максимальный прирост строительных фондов планируется в зоне теплоснабжения котельной поселка Юганская Обь.

В зоне теплоснабжения котельной станции Усть-Юган перспективное строительство не планируется.

Рисунок 1.2 – Прирост площади жилых строительных фондов по зонам теплоснабжения на рассматриваемый период

Максимальный прирост жилых строительных фондов планируется в зоне теплоснабжения котельной поселка Юганская Обь.

Прогноз прироста площади общественных зданий планируется в зоне теплоснабжения котельной поселка Юганская Обь в 1-й и 2-й этапы периода застройки.

Прогноз прироста площади строительных фондов по годам застройки с.п.Усть-Юган представлен диаграммой на рисунке 1.3.

Рисунок 1.3 – Увеличение площадей строительных фондов по годам застройки

Максимальное увеличение строительных фондов прогнозируется во 2-й этап строительства рассматриваемого периода.

В ходе реализации схемы теплоснабжения неизбежна её корректировка с учетом фактических вводимых в эксплуатацию площадей строительных фондов и реализуемых программ по строительству бюджетного жилья.

1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности)

Адресный прогноз уменьшения (за счет сноса площадей) и прироста тепловых нагрузок вновь вводимых строительных фондов представлен в таблице 1.2.

Таблица 1.2 - Тепловая нагрузка сносимых и перспективных потребителей жилого фонда на период 2013г. – 2028г.

Прирост тепловой нагрузки по перспективному строительству в муниципальном образовании сельское поселение Усть-Юган за весь расчетный период составит 1,614 Гкал/ч. в том числе: отопление – 1,332 Гкал/ч (82%); горячее водоснабжение 0,283 Гкал/ч (18%). На  рисунке 1.4 диаграмма отражает перспективный прирост тепловой нагрузки по зонам теплоснабжения.

Рисунок 1.4 – Прирост тепловой нагрузки по перспективному строительству за рассматриваемый период по зонам теплоснабжения

Максимальное увеличение тепловой нагрузки вновь вводимых строительных фондов в зоне теплоснабжения котельной  поселка Юганская Обь.

Прирост объемов потребления тепловой энергии жилищным фондом по зонам теплоснабжения представлен диаграммой на рисунке 1.5.

Прирост объемов потребления тепловой энергии общественными зданиями запланирован в зоне теплоснабжения котельной поселка Юганская Обь на 0,6059 Гкал/ч.

Прогноз увеличения строительных фондов в зоне теплоснабжения котельной станции Усть-Юган не запланирован.

На рисунке 1.6 диаграммой представлен прогноз увеличения тепловой нагрузки вновь вводимых строительных фондов по этапам рассматриваемого периода.

Рисунок 1.5 – Прирост тепловой нагрузки по перспективному строительству жилищного фонда за рассматриваемый период

Максимальное увеличение тепловой нагрузки жилищного фонда в зоне теплоснабжения котельной поселка Юганская Обь – 84%.

Рисунок 1.6 – Прирост тепловой нагрузки перспективного строительства по этапам  рассматриваемого периода с.п. Усть-Юган

Максимальное увеличение  строительных фондов во 2-й этап периода Схемы теплоснабжения и составляет 65% от общего объема строительства.

Обеспечение перспективного прироста тепловой энергии в муниципальном образовании с.п. Усть-Юган рассмотрено в Главе 6.

1.3. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах

В соответствии с предоставленными исходными материалами прирост объемов потребления тепловой энергии не планируется объектами, расположенными в производственных зонах, а также перепрофилирование производственной зоны в жилую застройку.

Раздел 2 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1 Радиус эффективного теплоснабжения

2.1.1. Методика расчета радиуса эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения предполагает расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

Расчет эффективного радиуса теплоснабжения произведен на базе методики, предложенной Шубиным Е.П., основанной на рассмотрении тепловых нагрузок как сосредоточенных в точках их присоединения к тепловым сетям. Этот показатель был назван оборотом тепла.

Обоснование введения этого показателя производится с точки зрения транспорта тепловой энергии. Каждая точечная тепловая нагрузка характеризуется двумя величинами:

Расчетной тепловой нагрузкой Qip;

Расстоянием от источника тепла до точки ее присоединения, принятой по трассе тепловой сети (по вектору расстояния от точки до точки) - li.

Произведение этих величин Zi=Qip∙li (Гкал∙км/ч) названо моментом тепловой нагрузки относительно источника теплоснабжения. Чем больше величина этого момента, тем, больше и материальная характеристика теплопровода, соединяющего источник теплоснабжения с точкой приложения тепловой нагрузки, причем материальная характеристика растет в зависимости от роста момента не прямо пропорционально, а в соответствии со степенным законом Zi→Q0.38. Для тепловых сетей с количеством абонентов больше единицы характерной является величина суммы моментов тепловых нагрузок Zt (Гкал∙м/ч):

Zt=i=1nZi =i=1n(Qip∙li)

Эта величина названа теоретическим оборотом тепла для заданного расположения абонентов относительно источника теплоснабжения.

Так как при расчете этого оборота значения li изменяются по вектору, соединяющему источник тепла с точкой присоединения i-того абонента, то величина теоретического оборота не зависит от выбранной трассы и конфигурации тепловой сети. Вместе с тем, она отражает ту степень транзита тепла, которая является неизбежной при заданном расположении абонентов относительно источника теплоснабжения.

Связи величины оборота тепла с другими транспортными коэффициентами выражаются, следующими соотношениями:

Rср=ZtQсуммp=i=1nQip∙lii=1nQip

Где Rср – отношение оборота тепла к суммарной расчетной тепловой нагрузке всех абонентов, характеризующее собой среднюю удалённость абонентов от источника теплоснабжения или расстояние от этого источника до центра тяжести тепловых нагрузок всех абонентов сетей (средний радиус теплоснабжения).

Все вышеприведенные величины характеризуют системы теплоснабжения без конкретно выбранной трассы тепловой сети и определяют только позицию источника теплоснабжения относительно планирующихся (или действующих абонентов). Учитывая фактическую конфигурацию трассы тепловой сети, конкретизируется расчет оборота тепла, приняв в качестве длин, соединяющих источник теплоснабжения с конкретным потребителем, расстояние по трассе. Так как это расстояние всегда больше, чем вектор, то оборот тепла по конкретной трассе Zc всегда больше теоретического оборота тепла Zt. Безразмерное отношение этих двух значений оборотов тепла называется коэффициентом конфигурации тепловых сетей χ:

χ=ZсZt=i=1nQip∙liсi=1nQip∙lit

Значение этого коэффициента всегда больше единицы. Эта величина характеризует транзит тепла в тепловых сетях, связанный с выбором трассы. Чем выше значение коэффициента конфигурации тепловой сети χ, тем больше материальная характеристика тепловой сети по сравнению с теоретически необходимым минимумом. Таким образом, этот коэффициент, характеризует правильность выбора трассы для радиальной тепловой сети без ее резервирования, и показывает насколько экономно проектировщик (с учетом всех возможных ограничений по геологическим и урбанистическим требованиям) выбрал трассу.

Значения показателя конфигурации тепловой сети:

1,15-1,25 – транзит тепла и материальные характеристики оптимальны;

1,26-1,39 – транзит тепла и материальные характеристики близки к оптимальным;

≥ 1,4 – излишний транзит тепла, материальные характеристики завышены.

Для определения эффективного радиуса теплоснабжения рассчитываются показатели конфигурации сети для каждого потребителя (группы потребителей), выбираются те потребители, показатель конфигурации которых меньше или равен итоговому по всей сети. Из отобранных потребителей выбирается наиболее удаленный по векторному расстоянию. Данное расстояние является эффективным радиусом теплоснабжения. Далее полученное значение сравнивается с векторными расстояниями до потребителей (группы потребителей) показатель конфигурации которых больше, чем итоговый по всей сети. Потребители, векторное расстояние до которых превосходит эффективное, выпадают из радиуса. Для таких потребителей (группы потребителей) необходимо пересмотреть способ их теплоснабжения.

2.1.2. Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения с.п.Усть-Юган

Результаты расчета существующего эффективного радиуса теплоснабжения для источников тепловой энергии представлены в таблице 2.1. Графическое отображение представлено на рисунках 2.1, 2.2.

Рисунок 2.1 -  Результат расчета ЭРТ котельной п.Юганская Обь, существующее положение

Рисунок 2.2 -  Результат расчета ЭРТ котельной п.Усть-Юган и котельной ст.Усть-Юган. Существующее положение

Таблица 2.1 - Результат расчета эффективного радиуса теплоснабжения с.п.Усть-Юган. Существующее положение

| Источник | Радиус центра тяжести тепловых нагрузок, км | Эффективный радиус теплоснабжения. км | Показатель конфигурации тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная п.Юганская Обь | 0,391 | 0,773 | 1,43 |
| Котельная п.Усть-Юган | 0,260 | 0,555 | 1,67 |
| Котельная ст.Усть-Юган | 0,467 | 0,723 | 1,31 |

Промежуточные результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения по потребителям приведены в Приложении В.

На основании расчетов эффективного радиуса теплоснабжения для существующего положения можно сделать следующий вывод: все потребители рассмотренной системы теплоснабжения находятся в пределах радиуса эффективного теплоснабжения источника.

2.2. Существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников теплоснабжения

2.2.1 Существующие зоны действия теплоисточников

Зона действия системы теплоснабжения – территория поселения, городского округа или её часть, границы которой устанавливаются по наиболее удалённым точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.

Теплоснабжение сельского поселения Нефтеюганского района обеспечивают  локальные котельные: п.Усть-Юган, станция Усть-Юган и п.Юганская Обь.

Локальные котельные имеют автономные зоны теплоснабжения, не имеющие гидравлической связи между собой.

Регулирование отпуска тепловой энергии от всех локальных котельных осуществляется по температурным графикам 95-70 ⁰С

На рисунках 2.3, 2.4 представлено территориальное расположение локальных источников тепловой энергии на плане местности.

Рисунок 2.3 - Территориальное расположение локальных источников тепловой энергии на плане местности с.п.Усть-Юган

Рисунок 2.4 - Территориальное расположение котельной п.Юганская Обь на плане местности

В таблице 2.2 представлены общие сведения об установленной тепловой мощности источников тепла сельского поселения Усть-Юган Нефтеюганского района и присоединенной максимальной тепловой нагрузки по данным УКС и ЖКК.

| Таблица 2.2 - Общие сведения по источникам тепла с.п.Усть-Юган Нефтеюганского района |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |
| 1 | Котельная п.Усть-Юган | 7,82 | 2,0 |
| 2 | Котельная Станция Усть-Юган | 4,16 | 1,9 |
| 3 | Котельная Юганская Обь | 8,6 | 5,3 |
| с.п.Усть-Юган |  | 20,58 | 9,2 |

2.2.1.1. Зона теплоснабжения Котельной п.Усть-Юган

Водогрейная  котельная п.Усть-Юган  обеспечивает тепловой энергией (отопление и ГВС по открытой схеме) систему теплоснабжения  посёлка Усть-Юган. Дата ввода в эксплуатацию котельной –1997г. Котельная имеет автономную зону теплоснабжения.

Муниципальная котельная п.Усть-Юган, магистральные и внутриквартальные тепловые сети посёлка закреплены на праве хозяйственного ведения за ПМУП «УТВС» приказом №523 от 10.10.2008г.

На рисунке 2.5 представлено территориальное расположение котельной на фрагменте карты посёлка.

По назначению котельная относится к отопительным, по размещению на генплане - к отдельно стоящим.

Тепловая энергия в горячей воде используется на собственные нужды котельной и для теплоснабжения присоединенных потребителей. Согласно предоставленным данным на 01.01.2014г. установленная тепловая мощность котельной –7,82Гкал/час, присоединённая нагрузка сельского поселения – 2,1Гкал/час (отопление и ГВС).

Котельная для целей отопления и ГВС работает в течение отопительного сезона. В качестве основного топлива используется нефть по ГОСТ Р 51858 с низшей теплотворной  способностью топлива 10010 ккал/кг. Доставка нефти производится в резервуары общей ёмкостью 250 м3.

Рисунок 2.5 – Территориальное расположение котельной на плане п.Усть-Юган

Резервное топливо не предусмотрено. Схема системы теплоснабжения от котельной двухтрубная. Расчетный и фактический температурный график на выходе из котельной 95/70°С со срезкой на 40°С.

Принципиальная тепловая схема котельной в электронном виде не предоставлена.

Источником водоснабжения котельной является система хозяйственно-питьевого водоснабжения посёлка от артезианских скважин №1, 2, принадлежащая ПМУП "УТВС".

2.2.1.2. Зона теплоснабжения Котельной ст.Усть-Юган

Водогрейная  котельная ст.Усть-Юган  обеспечивает тепловой энергией (отопление и ГВС - по закрытой схеме, теплообменник установлен на котельной) систему теплоснабжения  сельского поселения Усть-Юган и объекты РЖД. Дата ввода в эксплуатацию котельной –1974г. Котельная имеет автономную зону теплоснабжения.

Муниципальная котельная ст.Усть-Юган, магистральные и внутриквартальные тепловые сети посёлка закреплены на праве хозяйственного ведения за ПМУП «УТВС» приказом №523 от 10.10.2008г.

На рисунке 2.6 представлено территориальное расположение котельной на фрагменте карты сельского поселения.

Рисунок 2.6 – Территориальное расположение котельной на плане с.п.Усть-Юган

По назначению котельная относится к отопительным, по размещению на генплане - к отдельно стоящим.

Тепловая энергия в горячей воде используется на собственные нужды котельной и для теплоснабжения присоединенных потребителей. Согласно предоставленным данным на 01.01.2014г. установленная тепловая мощность котельной –4,14 Гкал/час, присоединённая нагрузка сельского поселения – 1,9 Гкал/час (отопление и ГВС).

Котельная для целей отопления и ГВС отработала в течение года (2013г.) 8520 часов. В качестве основного топлива используется нефть по ГОСТ Р 51858 с низшей теплотворной  способностью топлива 10010 ккал/кг. Доставка нефти производится в резервуары общей ёмкостью 150м³. Резервное топливо не предусмотрено.

Схема системы теплоснабжения от котельной четырёхтрубная. Расчетный и фактический температурный график отопления на выходе из котельной 95/70°С.

Источником водоснабжения котельной является система водоснабжения, принадлежащая ОАО "РЖД", состоящая из трёх артезианских скважин, водоочистных сооружений, водонапорной башни и отдельных сетей водопровода.

Принципиальная тепловая схема котельной в электронном виде не предоставлена.

2.2.1.3. Зона теплоснабжения Котельной п.Юганская Обь

Водогрейная  котельная п.Юганская Обь  обеспечивает тепловой энергией (отопление и ГВС - по открытой схеме) систему теплоснабжения  посёлка. Дата ввода в эксплуатацию котельной –1985г. Котельная имеет автономную зону теплоснабжения.

Муниципальная котельная п.Юганская Обь, магистральные и внутриквартальные тепловые сети посёлка закреплены на праве хозяйственного ведения за ПМУП «УТВС» приказом №523 от 10.10.2008г.

На рисунке 2.7 представлено территориальное расположение котельной на фрагменте карты посёлка.

По назначению котельная относится к отопительным, по размещению на генплане - к отдельно стоящим.

Тепловая энергия в горячей воде используется на собственные нужды котельной и для теплоснабжения присоединенных потребителей. Согласно предоставленным УКС и ЖКК данным на 01.01.2014г. установленная тепловая мощность котельной –8,6 Гкал/час, присоединённая нагрузка сельского поселения – 5,8 Гкал/час (отопление и ГВС).

Рисунок 2.7 – Территориальное расположение котельной на плане п.Юганская Обь

Котельная для целей отопления и ГВС работает в течение отопительного сезона – 6264часа. В качестве основного топлива используется нефть по ГОСТ Р 51858 с низшей теплотворной  способностью топлива 10010 ккал/кг. Доставка нефти производится в резервуары общей ёмкостью 150м³. Резервное топливо не предусмотрено.

Схема системы теплоснабжения от котельной двухтрубная. Расчетный и фактический температурный график на выходе из котельной 95/70°С со срезкой на 40°С.

Источником водоснабжения котельной являются артезианские скважины №1, 2, 3, принадлежащие ПМУП «УТВС", подающие на котельную холодную воду. На котельной установлен пожарный резервуар.

Принципиальная тепловая схема котельной в электронном виде не предоставлена.

2.2.2. Перспективные зоны действия теплоисточников

На перспективу предусматривается подключение всей тепловой нагрузки с.п.Усть-Юган к системам теплоснабжения существующих источников тепловой энергии:

2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующей застройки и перспективной многоэтажной застройки. Под индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, печное отопление и теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) электрокотлов. По предоставленной Администрацией с.п.Усть-Юган информации, индивидуальные источники тепловой энергии на перспективу не планируются.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии

В установленной зоне действия источников тепловой энергии определены перспективные тепловые нагрузки в соответствии с данными, изложенными в Главе 2 («Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения сельского поселения Усть-Юган Нефтеюганского района  на период 2014- 2029 гг.).

По предоставленным материалам перспективного строительства в сельском поселении Усть-Юган планируется ввод строительных фондов с присоединенной тепловой нагрузкой к зоне теплоснабжения локальных котельных.

В зонах теплоснабжения локальных источников с.п.Усть-Юган  новое строительство на рассматриваемый период планируется в объеме 8,47 тыс. м2 с присоединенной тепловой нагрузкой 1,77 Гкал/ч, в том числе: в зоне п.Усть-Юган – 0,932 тыс.м2 с нагрузкой 0,16 Гкал/час, в зоне п.Юганская Обь – 7,53 тыс.м2 с нагрузкой 1,64 Гкал/час. В зоне теплоснабжения локального источника ст.Усть-Юган  новое строительство на рассматриваемый период не планируется .

В зонах теплоснабжения существующих источников тепловой энергии планируется за рассматриваемый период снос ветхо-аварийных зданий общей площадью 5,8 тыс.м2 с тепловой нагрузкой 0,517 Гкал/ч.

Данные перспективного развития промышленных предприятий на период 2014-2029гг. не предоставлены, поэтому перспективные балансы потребления сетевой воды рассматриваются без учёта перспективных тепловых нагрузок промышленных предприятий.

Установленные профициты балансов тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки формируют исходные данные для принятия решения о развитии (или сокращении) установленной тепловой мощности источников тепловой энергии и образованию новых зон их действия.

Развитие источников теплоснабжения зависит также от системы теплоснабжения потребителей (открытая или закрытая схема) на основании утверждённой в установленном порядке Схемы теплоснабжения.

В настоящее время в сельском поселении Усть-Юган от котельной

- п.Усть-Юган: из 98-ми потребителей 87 (88,7%) пользуются отоплением и ГВС по открытой схеме, 11 – только отоплением;

- ст.Усть-Юган: из 25-ти потребителей 11 (44%) пользуются отоплением и ГВС по закрытой схеме (4-хтрубная схема), 14 – только отоплением;

- п.Юганская Обь: из 156-ти потребителей 121 (77,6%) пользуются отоплением и ГВС по открытой схеме, 35 – только отоплением.

Основные недостатки существующей системы ГВС:

- незначительная тепловая нагрузка ГВС сельского поселения – 0,838 Гкал/час (12% от суммарного теплопотребления поселения),

- несоблюдение требования п.5.1.2 СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий»: «Температура горячей воды в местах водоразбора должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074 и СанПиН 2.1.4.2496 и независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60°С и не выше 75°С». В сельском поселении в переходный период при существующем температурном графике работы тепловых сетей 95/70°С температура горячей воды ниже. Необходима срезка в подающем трубопроводе тепловых сетей на 65°С (изменение в температурном графике) и установка узла смешения с регулятором температуры в ЦТП на ветках отопления.

Вариант №2: Замена существующих изношенных котельных новыми автоматизированными блочными локальными котельными и реконструкция тепловых сетей.

Зона действия Котельной п. Усть-Юган и ст.Усть-Юган

Объединение систем теплоснабжения ст.Усть-Юган и п.Усть-Юган.

В центре нагрузок с учётом радиуса эффективного теплоснабжения в 2019г. установить новую блочную котельную на суммарную тепловую нагрузку 2,95Гкал/час (с учётом СН и потерь в ТС). Котельную расположить в районе существующей котельной п. Усть-Юган.

Температурный график теплоносителя 95/70°С со срезкой не ниже 65°С для обеспечения нормативной температуры ГВС и без срезки на систему отопления.

Перевод системы теплоснабжения на закрытую схему:

Перевести открытую схему ГВС всех потребителей п.Усть-Юган на закрытую, посредством установки электроводонагреватели по всем потребителям.;

Вместо котельной ст. Усть-Юган строительство ЦТП в районе существующей котельной ст. Усть-Юган с установкой пластинчатого теплообменника на нагрузку ГВС ст.Усть-Юган с сохранением четырех-трубной системы теплоснабжения.

Реконструкции сетей теплоснабжения:

Перекладка изношенных сетей и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Строительство магистральных трубопроводов от новой котельной до ЦТП ст. Усть-Юган;

Зона действия Котельной п. Юганская Обь

Установить новую блочную котельную в 2016г. на месте старой или рядом с ней на тепловую нагрузку 4,8 Гкал/час (без учёта СН и тепловых потерь).

Перевод системы теплоснабжения на закрытую схему:

Перевести открытую схему ГВС всех потребителей п.Юганская Обь на закрытую, посредством установки электроводонагреватели по всем потребителям.

Реконструкции сетей теплоснабжения:

Перекладка изношенных сетей и сетей с недостаточной пропускной способностью.

В таблице 2.3 представлен баланс тепловой мощности локальных котельных и тепловой нагрузки с учетом прогноза прироста теплопотребления по годам первого расчетного периода, пятилеток 2-го и 3-го расчетных периодов.

Прогноз увеличения тепловой нагрузки строительных фондов по этапам застройки к концу 2028г. с учётом сноса -  на 0,57 Гкал/час.

Анализируя расчетную таблицу 2.3 можно для каждой локальной котельной определить:

- существующие балансы установленной мощности и присоединенной тепловой нагрузки на 2013 год;

- перспективные балансы с учетом сносимых потребителей и вновь присоединенной тепловой нагрузки потребителей по годам рассматриваемых периодов;

- профицит установленной тепловой мощности в рассматриваемые годы.

В таблице 2.3 затраты тепловой энергии на собственные нужды котельных и  тепловые потери в сетях в графе 2 приведены фактические (по отчётным данным базового 2013г.) и в последующие годы до года технического перевооружения источников тепловой энергии и реконструкции тепловых сетей. Тепловые потери в сетях в балансах 2013г.-2028г. с момента технического перевооружения приведены расчётные по данным гидравлического расчёта, так как они больше отчётных и изменяются в процессе реконструкции тепловых сетей по годам.

В предложенном варианте учтено снижение тепловой нагрузки котельных на величину тепловой нагрузки ГВС в связи с установкой электроводонагревателей при переводе потребителей на закрытую схему:

- п.Усть-Юган – на 0,2082Гкал/час (0,242МВт) в 2017г

- п.Юганская Обь – на 0,6907Гкал/час (0,803МВт) в 2017г

Перспективная застройка обеспечивается электроводонагревателями ГВС при строительстве зданий.

| Таблица 2.3 - Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки локальных котельных с.п.Усть-Юган в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рассматриваемые периоды, 2 вариант (Гкал/час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | 2019г. | 2020г. |  |  | 2021г. |  |  | 2022г. |  |  | 2023г. |  |  | 2024-2028 г.г. |  |  |
|  |  | снос | Перспектива | баланс | снос | перспектива | баланс | снос | перспектива | баланс | снос | перспектива | баланс | снос | перспектива | баланс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Котельная п.Усть-Юган |  |  |  |  |  |  |  | 2022г. - перевод ГВС от ЭВН |  |  |  |  |  | Теплоснабжение потребителей от новыой блочной котельной |  |  |
| Расчётная тепловая нагрузка поселения, Гкал/час | 1,82 |  |  | 1,82 |  |  | 1,8 |  |  | 1,8 |  |  | 1,8 |  |  | 1,8 |
| Установленная мощность, котельной | 7,82 |  |  | 7,82 |  |  | 7,82 |  |  | 7,82 |  |  | 7,82 |  |  | 7,82 |
| Собстввшые нужды котельной | 0,08086 |  |  | 0,08086 |  |  | 0,08086 |  |  | 0,08086 |  |  | 0,08086 |  |  | 0,08086 |
| Располагаемая мощность котельной | 4,3 |  |  | 4,3 |  |  | 4,3 |  |  | 4,3 |  |  | 4,3 |  |  | 4,3 |
| Расчётные потери тепловой энергии в тепловых сетях | 0,299 |  |  | 0,299 |  |  | 0,256 |  |  | 0,256 |  |  | 0,256 |  |  | 0,256 |
| Расчётная нагрузка потребителей | 1,444 |  |  | 1,444 |  |  | 1,236 |  |  | 1,236 |  |  | 1,236 |  |  | 1,236 |
| Резерв (+), дефицит (-) по источнику (по расчётной нагрузке) | 0,376 |  |  | 0,376 |  |  | 0,564 |  |  | 0,564 |  |  | 0,564 |  |  | 0,564 |
| Котельная п. Юганская Обь |  |  |  |  |  |  |  | 2022г. - перевод ГВС от ЭВН |  |  |  |  |  | Теплоснабжение потребителей от новыой блочной котельной |  |  |
| Расчётная тепловая нагрузка посёлка, Гкал'час | 5,70 | 0,17 | 0,00 | 5,53 | 0,15 | 0 | 5,38 | 0 | 0,2 | 5,58 |  |  | 5,18 |  |  | 5,18 |
| Установленная мощность котельной | 8,6 |  |  | 8,6 |  |  | 8,6 |  |  | 8,6 |  |  | 8,13 |  |  | 8,13 |
| Собственные нужды котельной | 0,18 |  |  | 0,18 |  |  | 0,17 |  |  | 0,17 |  |  | 0,16 |  |  | 0,16 |
| Располагаемая мощность котельной | 6,7 |  |  | 6,7 |  |  | 6,7 |  |  | 6,7 |  |  | 7,97 |  |  | 7,97 |
| Расчётные потери тепловой энергии в тепловых сетях | 0,913 |  |  | 0,913 |  |  | 0,869 |  |  | 0,869 |  |  | 0,875 |  |  | 0,875 |
| Расчётная нагрузка потребителей | 4,609 | 0,17 | 0 | 4,44 | 0,15 | 0 | 4,29 | 0,2 | 0,2 | 4,49 | 0 | 0 | 4,49 | 0 | 0 | 4,49 |
| Резерв (+), дефицит (-) по источнику (по расчётной нагрузке) | 1,09 |  |  | 1,09 |  |  | 1,09 |  |  | 1,09 |  |  | 0,69 |  |  | 0,69 |
| Котельная ст.Усть Югян |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГВС по закрытой схеме от котельной поселка |  |  |
| Расчётная тепловая нагрузка поселения, Гкал/час | 1,32 |  |  | 1,32 |  |  | 1,32 |  |  | 1,32 |  |  | 1,32 | Теплоснабжение потребителей ст.Устъ-Юган от новой блочной котельной поселка с 2024г. Потери общие в посёлке |  |  |
| Установленная мощность котельной | 4,16 |  |  | 4,16 |  |  | 4,16 |  |  | 4,16 |  |  | 4,16 |  |  |  |
| Собственные нужды котельной | 0,09 |  |  | 0,09 |  |  | 0,09 |  |  | 0,09 |  |  | 0,09 |  |  |  |
| Располагаемая мощность котельной | 3,16 |  |  | 3,16 |  |  | 3,16 |  |  | 3,16 |  |  | 3,16 |  |  |  |
| Расчётные потери тепловой энергии в тепловых сетях | 0,32 |  |  | 0,32 |  |  | 0,32 |  |  | 0,32 |  |  | 0,32 |  |  |  |
| Расчётная нагрузка потребителей | 1,04 |  |  | 1,04 |  |  | 1,04 |  |  | 1,04 |  |  | 1,04 |  |  |  |
| Резерв (+), дефицит (-) по источнику (по расчётной нагрузке) | 0,28 |  |  | 0,28 |  |  | 0,28 |  |  | 0,28 |  |  | 0,28 |  |  |  |

Раздел 3 Перспективные балансы теплоносителя

На существующих котельных узлы химводоочистки не установлены. Подпитка системы теплоснабжения производится сырой водой не питьевого качества.

Для восполнения потерь сетевой воды, расходуемой на горячее водоснабжение сельского поселения, а также восполнения потерь в виде утечек в трубопроводах системы теплоснабжения и для создания запаса подпиточной воды на котельных с.п.Усть-Юган действуют узлы подпитки теплосети сырой водой.

Перспективный баланс производительности необходимых для котельных ВПУ выполнен для условий максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей и для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы системы теплоснабжения.

Схемой теплоснабжения с.п.Усть-Юган предлагается:

Объединение систем теплоснабжения ст.Усть-Юган и п.Усть-Юган.

Установка новой блочной автоматизированной котельной взамен существующей п. Юганская Обь.

Перевод открытой схемы ГВС всех потребителей п.Усть-Юган и п.Юганская Обь  на закрытую с установкой электроводонагревателей по всем объектам.

Реконструкции сетей теплоснабжения.

Перспективный баланс производительности водоподготовительных установок представлен в таблице 3.1.

На основании анализа расчётов, представленных в таблице 3.1 можно сказать, что сверхнормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях отсутствуют. Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения по открытой схеме  теплоснабжения запланирован по 2017 год. Схемой теплоснабжения предлагается перевод существующей открытой системы теплоснабжения с 2018г. на закрытую систему.

Подпитка тепловых сетей в эксплуатационном режиме включает потери сетевой воды с утечками теплоносителя, расход воды на испытание тепловых сетей и заполнение трубопроводов.

Нормативные утечки теплоносителя изменяются в соответствии с изменением материальной характеристики сетей в зоне действия источников (2-ый вариант развития).

Системы водоподготовки блочных котельных обеспечат системы теплоснабжения сельского поселения Усть-Юган теплоносителем необходимого качества.

| Таблица 3.1 - Перспективный баланс производительности необходимых водоподготовительных установок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельных с.п.Усть-Юган |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Единица измерения | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2028гг. | Примечание |
| Котельная п.Усть-Юган |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимая производительность ВПУ | т/час | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 5,58 | Теплоснабжение потребителей от новой блочной котельной. 2022г. - перевод ГВС отЭВН |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/час | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 5,58 |  |
| Собственные нужды | т/час | По РД 153-34.1-37.530-98 при составлении проекта |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | отсутств. | - | - | - | - | - |  |
| Ёмкость баков-аккумуляторов | м3 | - | - | - | - | - | - |  |
| Всего подпитка тепловой сети , в т. ч: | т/час | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,0,58 | 0,771 |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/час | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,48 |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/час | - | - | - | - | - | - |  |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/час | 2,34 | 0,28 | 0,28 | 0 | 0 | 0 |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/час | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,0,58 | 0,771 |  |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т/час | 1,1 | 0,73 | 0,73 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |  |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/час | - | - | - | - | - | - |  |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - |  |
| Котельная п.Юганская Обь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимая производительность ВПУ | т/час | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,49 | 4,49 | Теплоснабжение потребителей от новыой блочной котельной. 2022г. - перевод ГВС отЭВН |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/час | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,49 | 4,49 |  |
| Собственные нужды | т/час | По РД 153-34.1-37.530-98 при составлении проекта |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | отсутств. | - | - | - | - | - |  |
| Ёмкость баков-аккумуляторов | м3 | - | - | - | - | - | - |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч: | т/час | 3,67 | 2,758 | 2,662 | 2,71 | 0,603 | 0,584 |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/час | 0,565 | 0,565 | 0,555 | 0,603 | 0,603 | 0,584 |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/час | - | - | - | - | - | - |  |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/час | 0,193 | 0,193 | 0,107 | 0,107 | 0 | 0 |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/час | 1,99 | 2,758 | 7,662 | 7,71 | 7,71 | 0,584 |  |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т/час | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |  |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/час | - | - |  | - | - | - |  |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - |  |
| Котельная ст.Усть-Юган |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимая производительность ВПУ | т/час | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | ТС от посёлка с 2024г |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/час | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | - |
| Собственные нужды | т/час | По РД 153-34.1-37.530-98 при составлении проекта |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | отсутств. | - | - | - | - | - |  |
| Ёмкость баков-аккумуляторов | м3 | - | - | - | - | - | - |  |
| Всего подпитка тепловой сети , в т. ч: | т/час | 0,22 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | В котельной посёлка |
| нормативные утечки теплоносителя | т/час | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | В котельной посёлка |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/час | - | - | - | - | - | - |  |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/час | 0,28 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | В котельной посёлка |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т/час | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | В котельной посёлка |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/час | - | - | - | - | - | - |  |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - |  |

Раздел 4 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

4.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии

Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых блочно-модульных котельных в п.Усть-Юган и п.Юганская Обь по второму варианту приведены в таблицах 4.1.-4.2. Коммерческое предложение предоставлено ООО «Теплогазстрой» г. Пермь.

Перспективный температурный график у потребителей для п.Юганская Обь 95/70 оС, без срезки. По котельной п.Усть-Юган перспективный температурный график теплоносителя 95/70оС со срезкой не ниже 65 оС для обеспечения нормативной температуры ГВС и без срезки на систему отопления.

Перевод системы теплоснабжения на закрытую схему: установка электроводонагревателей по всем объектам.

Таблица 4.1. Капитальные затраты на реализацию мероприятия по строительству блочно-модульной котельной в п.Усть-Юган, мощностью 3,2 МВт, 2 вариант

| № п/п | Статьи затрат | Стоимость в ценах 2014 года, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПИР и ПСД | 737,3 |
| 2 | Оборудование | 12 800,0 |
| 3 | Строительно-монтажные и наладочные работы | 601,7 |
| 4 | Всего капитальные затраты | 14 139,0 |
| 5 | Непредвиденные расходы | 1 413,9 |
| 6 | НДС | 2 799,5 |
| 7 | Всего смета проекта | 18 352,4 |

Таблица 4.2. Капитальные затраты на реализацию мероприятия по строительству блочно-модульной котельной в п. Юганская Обь, мощностью 7 МВт, 2 вариант

| № п/п | Статьи затрат | Стоимость в ценах 2014 года, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПИР и ПСД | 974,6 |
| 2 | Оборудование | 24 486,4 |
| 3 | Строительно-монтажные и наладочные работы | 1 076,3 |
| 4 | Всего капитальные затраты | 26 537,3 |
| 5 | Непредвиденные расходы | 2 653,7 |
| 6 | НДС | 5 254,4 |
| 7 | Всего смета проекта | 34 445,4 |

4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии

Реконструкция источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях сельского поселения не предполагается.

4.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Техническое перевооружение источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения муниципального образования не предусматривается.

4.4. Предложения по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников и источников, выработавших нормативный срок службы источников тепловой энергии

Вывод из эксплуатации источников тепловой энергии не предполагается.

4.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Переоборудование котельных с.п.Усть-Юган в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусматривается.

4.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы

Источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в сельском поселении нет.

4.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения

Во втором варианте развития планируется вывод из эксплуатации котельных п. Усть-Юган и ст. Усть-Юган и строительство одного источника теплоснабжения - блочно-модульной котельной.

4.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть

Регулирование отпуска тепловой энергии от локальных котельных осуществляется по температурным графикам 95-70°С без срезки для котельной п.Юганская Обь, и со срезкой не ниже 65°С для обеспечения нормативной температуры ГВС и без срезки на систему отопления для п.Усть-Юган.

Раздел 5 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

5.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

На сегодняшний день в с.п.Усть-Юган локальные котельные гидравлически не связаны между собой. Планируется вывод из эксплуатации котельных п.Усть-Юган и ст.Усть-Юган и строительство одного источника теплоснабжения - блочно-модульной котельной. Для объединения котельных необходима прокладка 760 метров магистрального теплопровода в двухтрубном исчислении и строительство ЦТП в для ст.Усть-Юган.

5.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения

5.2.1. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения.

По предоставленным материалам развитие системы теплоснабжения поселения предполагает подключение перспективной нагрузки к существующим источникам теплоснабжения.

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки по вариантам и по котельным показано в Приложении Г.

Затраты по строительству новых сетей в ценах 2014 года составили 21 717,3 тыс. рублей.

5.2.2. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

В вариантах развития системы теплоснабжения поселения планируется реконструкция сетей с изменением диаметра по локальным котельным. Данные по разделу приведены в Приложении Д.

Капитальные затраты приведены в ценах 2014 года и составили 39 956,7 тыс. рублей.

5.2.3. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

По результатам проведения поверочных и наладочных расчетов в электронной модели тепловых сетей, была предложена перекладка участков тепловой сети со сроком эксплуатации, достигшим нормативного, а также для оптимизации гидравлического режима работы тепловых сетей. Все трубопроводы со сроком эксплуатации 25 лет и более предлагается заменить без изменения диаметров. Перед заменой тепловых сетей требуется проводить комплексную диагностику трубопроводов (неразрушающий контроль). Основным эффектом от реализации данного мероприятия является снижение тепловых потерь при передаче теплоносителя от источника до потребителей. Капитальные затраты по реконструкции тепловых сетей и сетей ГВС по вариантам показаны в Приложении Е и составили 86 427,7 тыс. рублей в ценах 2014 года.

5.2.4. Строительство и реконструкция насосных станций

В существующих схемах теплоснабжения с.п.Усть-Юган насосных станций нет. Строительство новых насосных станций не требуется.

5.2.6. Перевод открытой системы ГВС на закрытую

Поправки в федеральный закон № 190 «О теплоснабжении» вступили в силу с 1 января 2013 года. Одна из самых значимых из них – о запрете на подключение объектов капстроительства к централизованным открытым системам теплоснабжения для нужд горячего водоснабжения – содержится в дополнении к статье 29. Кроме того, 07.12.2011 года был принят федеральный закон № 417-ФЗ, согласно которому «с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается".

В принятом варианте развития планируется децентрализация системы ГВС, то есть перевод системы теплоснабжения на закрытую схему посредством установки электроводонагревателей по всем объектам ГВС в п.Усть-Юган и п.Юганская Обь

Затраты по установке электроводонагревателей и перечень потребителей приведены в таблицах 5.1-5.6.

Таблица 5.1 - Капитальные затраты на реализацию мероприятия по установке электроводонагревателей п. Усть-Юган

| Статьи затрат | Стоимость в ценах 2014 года, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Оборудование: водонагреватель Thermex Silverhear ER 100 п.Усть-Юган |  |
| Оборудование | 517,04 |
| Строительно-монтажные и наладочные работы | 517,04 |
| Всего капитальные затраты | 1 034,08 |
| Непредвиденные расходы | 103,41 |
| НДС | 204,75 |
| Всего смета проекта | 1 342,24 |

Таблица 5.2 - Капитальные затраты на реализацию мероприятия по установке электроводонагревателей п. Усть-Юган

| Статьи затрат | Стоимость в ценах 2014 года, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Оборудование: водонагреватель Thermex Silverhear ER 300 п. Усть-Юган |  |
| Оборудование | 45,58 |
| Строительно-монтажные и наладочные работы | 45,58 |
| Всего капитальные затраты | 91,16 |
| Непредвиденные расходы | 9,12 |
| НДС | 18,05 |
| Всего смета проекта | 118,33 |

Таблица 5.3 - Капитальные затраты на реализацию мероприятия по установке электроводонагревателей п. Юганская Обь

| Статьи затрат | Стоимость в ценах 2014 года, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Оборудование: водонагреватель Thermex Silverhear ER 100 п.Юганская Обь |  |
| Оборудование | 1 365,66 |
| Строительно-монтажные и наладочные работы | 1 365,66 |
| Всего капитальные затраты | 2 731,32 |
| Непредвиденные расходы | 273,13 |
| НДС | 540,80 |
| Всего смета проекта | 3 545,25 |

Таблица 5.4 -  Капитальные затраты на реализацию мероприятия по установке электроводонагревателей п. Юганская Обь

| Статьи затрат | Стоимость в ценах 2014 года, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Оборудование: водонагреватель Thermex Silverhear ER 300 п. Юганская Обь |  |
| Оборудование | 91,16 |
| Строительно-монтажные и наладочные работы | 91,16 |
| Всего капитальные затраты | 182,32 |
| Непредвиденные расходы | 18,23 |
| НДС | 36,10 |
| Всего смета проекта | 236,65 |

Таблица 5.5 - Перечень потребителей п. Усть-Юган для установки электроводонагревателей

| № п/п | Адрес потребителя | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Водонагреватель | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2-ПК-02:03:09 ж/д | 0,0064 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 2 | п. Усть-Юган, ж/д №7 | 0,0022 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 3 | п. Усть-Юган, ж/д №8 | 0,0022 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 4 | п. Усть-Юган, ж/д №9 | 0,0022 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 5 | п. Усть-Юган, ж/д №15 | 0,003 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 6 | 7-ПК 02:03:04 ж/д | 0,0023 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 7 | п. Усть-Юган, ж/д №21 | 0,0004 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 8 | п. Усть-Юган, ж/д №22 | 0,0004 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 9 | п. Усть-Юган, ж/д №19 | 0,0013 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 10 | п. Усть-Юган, ж/д №18 | 0,0009 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 11 | п. Усть-Юган, ж/д №23а | 0,0009 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 12 | п. Усть-Юган, ж/д №38 | 0,0017 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 13 | п. Усть-Юган, ж/д №39 | 0,003 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 14 | п. Усть-Юган, ж/д №26 (122) | 0,0026 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 15 | п. Усть-Юган, ж/д №26 (80) | 0,0022 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 16 | п. Усть-Юган, ж/д №24 | 0,0057 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 17 | п. Усть-Юган, ж/д №20а | 0,0009 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 18 | п. Усть-Юган, ж/д №17 | 0,0004 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 19 | п. Усть-Юган, ж/д №28 кв. 2-2 | 0,0009 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 20 | п. Усть-Юган, ж/д №27 кв. 2-2 | 0,0013 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 21 | п. Усть-Юган, ж/д №25 кв. 2-2 | 0,0004 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 22 | п. Усть-Юган, ж/д №21 кв. 2-2 | 0,0017 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 23 | п. Усть-Юган, ж/д №30 кв. 2-2 | 0,0009 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 24 | п. Усть-Юган, ж/д №31 кв. 2-2 | 0,0009 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 25 | п. Усть-Юган, ж/д №29 кв. 2-2 | 0,0009 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 26 | п. Усть-Юган, ж/д №8 кв. 2-2 | 0,0013 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 27 | п. Усть-Юган, ж/д №11 кв. 2-2 | 0,0009 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 28 | п. Усть-Юган, ж/д №12 кв. 2-2 | 0,0013 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 29 | п. Усть-Юган, ж/д №14 кв. 2-2 | 0,0004 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 30 | п. Усть-Юган, ж/д №13 кв. 2-2 | 0,0004 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 31 | п. Усть-Юган, ж/д №16 кв. 2-2 | 0,0017 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 32 | п. Усть-Юган, ж/д №17 кв. 2-2 | 0,0017 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 33 | п. Усть-Юган, ж/д №18 кв. 2-2 | 0,0017 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 34 | п. Усть-Юган, ж/д №19 кв. 2-2 | 0,0035 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 35 | п. Усть-Юган, ж/д №32 (99) | 0,0009 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 36 | п. Усть-Юган, ж/д №32 (101) | 0,0013 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 37 | п. Усть-Юган, ж/д №32 (102) | 0,0009 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 38 | п. Усть-Юган, ж/д №7 кв. 2-1 | 0,0026 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 39 | п. Усть-Юган, ж/д №6 кв. 2-1 | 0,0026 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 40 | п. Усть-Юган, ж/д №5 кв. 2-1 | 0,0013 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 41 | п. Усть-Юган, ж/д №11 кв. 2-1 | 0,0013 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 42 | п. Усть-Юган, ж/д №10 кв. 2-1 | 0,0013 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 43 | п. Усть-Юган, ж/д №1 кв. 2-1 | 0,0004 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 44 | п. Усть-Юган, ж/д №18 кв. 2-1 | 0,0004 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 45 | п. Усть-Юган, ж/д №17 кв. 2-1 | 0,0017 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 46 | п. Усть-Юган, ж/д №16 кв. 2-1 | 0,0004 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 47 | п. Усть-Юган, ж/д №2 кв. 2-1 | 0,0017 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 48 | п. Усть-Юган, ж/д №3 кв. 2-1 | 0,0017 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 49 | п. Усть-Юган, ж/д №4 кв. 2-1 | 0,0017 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 50 | п. Усть-Юган, ж/д №22 кв. 2-1 | 0,0004 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 51 | п. Усть-Юган, ж/д №21 кв. 2-1 | 0,0013 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 52 | п. Усть-Юган, ж/д №20 кв. 2-1 | 0,0022 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 53 | п. Усть-Юган, ж/д №19 кв. 2-1 | 0,0017 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 54 | п. Усть-Юган, ж/д №24 кв. 2-3 | 0,0017 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 55 | п. Усть-Юган, ж/д №25 кв. 2-3 | 0,0017 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 56 | 11-ПК 02:03:07 ж/д | 0,0014 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 57 | 1-ПК-02:03:09 ж/д | 0,0064 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 58 | 9-ПК 02:03:06-ж/д | 0,002 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 59 | 5-ПК 02:03:01 ж/д | 0,0023 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 60 | 10-ПК 02:03:07 ж/д | 0,0014 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 61 | 4-ПК 02:03:01-ж/д | 0,0023 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 62 | п. Усть-Юган, Школа | 0,06 | Thermex Silverhear ER 300 | 2 |
| 63 | 3-ПК-02:03:01-ж/д | 0,0023 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 64 | п. Усть-Юган, ж/д №33А кв. 2-3 | 0,0013 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 65 | п. Усть-Юган, ж/д №34 кв. 2-3 | 0,0017 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 66 | п. Усть-Юган, ж/д №23 кв. 2-3 | 0,0017 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 67 | 8-ПК 02:03:05 ж/д | 0,002 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 68 | п. Усть-Юган, ж/д №4 | 0,0013 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 69 | п. Усть-Юган, ж/д №6 | 0,0017 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 70 | п. Усть-Юган, ж/д №5 | 0,0017 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 71 | п. Усть-Юган, ж/д №7 | 0,0017 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 72 | п. Усть-Юган, ж/д №5 | 0,0013 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 73 | п. Усть-Юган, ж/д №4 кв. 2-3 | 0,0009 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 74 | 6-ПК 02:03:03 ж/д | 0,0023 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 75 | п. Усть-Юган, ж/д №5 | 0,0013 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 76 | п. Усть-Юган, ж/д №9 | 0,0017 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 77 | п. Усть-Юган, ж/д №4 | 0,0009 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 78 | п. Усть-Юган, ж/д №3 | 0,0013 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 79 | п. Усть-Юган, ж/д №13 кв. 2-3 | 0,0026 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 80 | п. Усть-Юган, ж/д №15 | 0,0022 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 81 | п. Усть-Юган, ж/д №14 | 0,0009 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 82 | п. Усть-Юган, ж/д №37 кв. 2-3 | 0,0013 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 83 | п. Усть-Юган, ж/д №36 кв. 2-3 | 0,0009 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 84 | п. Усть-Юган, ж/д №35 кв. 2-3 | 0,0017 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 85 | п. Усть-Юган, ж/д №34 кв. 2-3 | 0,0017 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 86 | п. Усть-Юган, ж/д №33 кв. 2-3 | 0,0004 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 87 | п. Усть-Юган, ж/д №26 кв. 2-3 | 0,0004 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 88 | п. Усть-Юган, ж/д №29 кв. 2-1 | 0,0017 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 89 | п. Усть-Юган, ж/д №27 кв. 2-3 | 0,0013 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 90 | п. Усть-Юган, ж/д №28 кв. 2-1 | 0,0022 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 91 | п. Усть-Юган, ж/д №3 кв. 2-3 | 0,0009 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 92 | п. Усть-Юган, ж/д №2 кв. 2-3 | 0,0009 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 93 | п. Усть-Юган, ж/д №1 кв. 2-3 | 0,0004 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
|  | Итого | 0,2082 |  | 94 |

Таблица 5.6 - Перечень потребителей п. Юганская Обь для установки электроводонагревателей

| № п/п | Адрес потребителя | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Водонагреватель | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Юганская №2 | 0,0039 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 2 | ул. Юганская №1 (уч.56) | 0,00915 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 3 | ул. Юганская №1 (уч.57) | 0,00915 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 4 | ул. Мостовиков №12 | 0,003 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 5 | ул. Мостовиков №13 | 0,0022 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 6 | ул. Мостовиков №1а (уч. 176) | 0,0098 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 7 | ул. Мостовиков №1а (уч. 177) | 0,0098 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 8 | ул. Мостовиков №3 | 0,0017 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 9 | ул. Мостовиков №4 | 0,0013 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 10 | ул. Мостовиков №5 | 0,0004 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 11 | ул. Мостовиков №6 | 0,0022 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 12 | ул. Мостовиков №15 | 0,0096 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 13 | ул. Криворожская №7 | 0,0039 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 14 | ул. Криворожская №9 | 0,003 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 15 | ул. Мостовиков №1 | 0,0017 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 16 | ул. Мостовиков №2 | 0,0009 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 17 | ул. Криворожская №11 | 0,0044 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 18 | ул. Криворожская №1 (уч. 164) | 0,00175 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 19 | ул. Криворожская №3 | 0,0039 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 20 | ул. Криворожская №2 | 0,0039 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 21 | ул. Криворожская №4 | 0,003 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 22 | ул. Криворожская №23 (уч. 241) | 0,0013 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 23 | ул. Криворожская №23 (уч. 242) | 0,0013 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 24 | ул. Криворожская №27 (уч. 247) | 0,0024 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 25 | ул. Криворожская №25 | 0,0044 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 26 | ул. Криворожская №29 | 0,0052 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 27 | ул. Криворожская №27 (уч. 248) | 0,0024 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 28 | ул. Мостовиков №17 | 0,0104 | Thermex Silverhear ER 100 | 8 |
| 29 | ул. Мостовиков №16 | 0,0017 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 30 | ул. Мостовиков №14 | 0,0009 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 31 | ул. Криворожская №21 | 0,0022 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 32 | ул. Юганская №33 | 0,0052 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 33 | ул. Тобольская №36 | 0,0009 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 34 | ул. Тобольская №38 (уч.122) | 0,0022 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 35 | ул. Тобольская №38 (уч.124) | 0,0022 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 36 | ул. Юганская №36 (уч. 130) | 0,00285 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 37 | ул. Юганская №36 (уч. 129) | 0,00285 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 38 | ул. Юганская №37 | 0,0048 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 39 | ул. Юганская №35 | 0,0039 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 40 | ул. Тобольская №44 | 0,0078 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 41 | ул. Тобольская №40 | 0,0078 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 42 | ул. Тобольская №42 | 0,0048 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 43 | ул. Тобольская №31 | 0,0026 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 44 | ул. Криворожская №28 | 0,0044 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 45 | ул. Криворожская №30 | 0,0052 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 46 | ул. Тобольская №37 | 0,0048 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 47 | ул. Тобольская №35 | 0,0035 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 48 | ул. Тобольская №39 | 0,007 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 49 | ул. Криворожская №32 | 0,0061 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 50 | ул. Криворожская №26 | 0,0035 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 51 | ул. Криворожская №24 | 0,0035 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 52 | ул. Мостовиков №11 | 0,0009 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 53 | 43-ПК 04:01:03-храм | 0,009 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 54 | ул. Мостовиков №8 | 0,0035 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 55 | ул. Мостовиков №7 | 0,0009 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 56 | ул. Юганская №6 | 0,0017 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 57 | ул. Юганская №16 | 0,0052 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 58 | ул. Криворожская №8 | 0,0026 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 59 | ул. Криворожская №10 | 0,0022 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 60 | ул. Тобольская №13 | 0,0026 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 61 | ул. Криворожская №13 | 0,0052 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 62 | ул. Криворожская №14 | 0,0017 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 63 | ул. Тобольская №15 | 0,0035 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 64 | ул. Тобольская №17 | 0,0044 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 65 | ул. Тобольская №21 | 0,0026 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 66 | ул. Тобольская №19 | 0,0026 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 67 | ул. Криворожская №16 | 0,0026 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 68 | ул. Криворожская №18 | 0,0035 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 69 | ул. Криворожская №15 | 0,0035 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 70 | ул. Криворожская №17 | 0,0026 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 71 | ул. Криворожская №17а | 0,0044 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 72 | ул. Мостовиков №10 | 0,0017 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 73 | ул. Мостовиков №9 | 0,0013 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 74 | ул. Юганская №7 | 0,0039 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 75 | ул. Тобольская №10 | 0,0052 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 76 | ул. Юганская №10 | 0,0039 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 77 | ул. Юганская №8 | 0,003 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 78 | ул. Юганская №11 | 0,0048 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 79 | ул. Юганская №9 | 0,0026 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 80 | ул. Тобольская №14 | 0,0048 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 81 | ул. Юганская №12 | 0,0048 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 82 | ул. Юганская №14 | 0,0035 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 83 | ул. Юганская №13 | 0,0091 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 84 | ул. Тобольская №16 | 0,0052 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 85 | ул. Юганская №17 | 0,0035 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 86 | ул. Юганская №22 | 0,0039 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 87 | ул. Тобольская №24 | 0,0309 | Thermex Silverhear ER 100 | 24 |
| 88 | ул. Юганская №26 | 0,0022 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 89 | ул. Юганская №25 | 0,0026 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 90 | ул. Юганская №24 (уч. 97) | 0,00175 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 91 | ул. Юганская №24 (уч. 98) | 0,00175 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 92 | ул. Юганская №23 | 0,003 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 93 | ул. Юганская №30 | 0,003 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 94 | ул. Юганская №28 | 0,0044 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 95 | ул. Юганская №29 | 0,003 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 96 | ул. Юганская №27 | 0,003 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 97 | ул. Юганская №32 | 0,0044 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 98 | ул. Юганская №31 | 0,0052 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 99 | ул. Тобольская №32 | 0,003 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 100 | ул. Криворожская №20 | 0,0022 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 101 | 42-ПК 04:01:03-д/с | 0,0225 | Thermex Silverhear ER 300 | 2 |
| 102 | 41-ПК 04:01:03-школа | 0,05 | Thermex Silverhear ER 300 | 2 |
| 103 | 21-Инд.ж/д | 0,0053 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 104 | 22-Инд.ж/д | 0,0053 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 105 | 23-Инд.ж/д | 0,0053 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 106 | 31-Многокварт.ж/д | 0,0669 | Thermex Silverhear ER 100 | 31 |
| 107 | 24-Инд.ж/д | 0,0053 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 108 | 25-Инд.ж/д | 0,0053 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 109 | 29-Многокв.ж/д | 0,0303 | Thermex Silverhear ER 100 | 29 |
| 110 | 30-Многокв.ж/д | 0,0303 | Thermex Silverhear ER 100 | 30 |
| 111 | 26-Инд.ж/д | 0,0053 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 112 | 27-Инд.ж/д | 0,0053 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 113 | 28-Инд.ж/д. | 0,0053 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 114 | ул. Юганская №4 | 0,0039 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 115 | ул. Юганская №3 | 0,0026 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 116 | ул. Юганская №5 | 0,0044 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 117 | ул. Тобольская №4 | 0,003 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 118 | ул. Тобольская №2 | 0,007 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 119 | ул. Тобольская №6 | 0,0052 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 120 | ул. Тобольская №8 | 0,0052 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 121 | ул. Тобольская №5 (уч. 157) | 0,0039 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 122 | ул. Тобольская №5 (уч. 155) | 0,0039 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 123 | ул. Криворожская №1 (уч. 165) | 0,00175 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
| 124 | ул. Тобольская №3 | 0,0039 | Thermex Silverhear ER 100 | 1 |
|  | Итого | 0,6907 |  | 243 |

5.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых  существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

На сегодняшний день с.п.Усть-Юган имеет две изолированные системы теплоснабжения, поэтому отсутствует возможность поставки тепловой энергии от различных источников тепловой энергии.

5.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Перевод котельных в пиковый режим работы и ликвидация котельных не предлагается.

5.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения

Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения в Схеме с.п.Усть-Юган не предлагается.

Раздел 6 Перспективные топливные балансы

6.1 Определение по источникам тепловой энергии перспективных расходов основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии

По предоставленным материалам перспективного строительства в с.п.Усть-Юган планируется ввод строительных фондов с присоединенной тепловой нагрузкой к зонам теплоснабжения котельных посёлков Усть-Юган и Юганская Обь.

В зонах теплоснабжения локальных источников с.п.Усть-Юган  новое строительство на рассматриваемый период планируется в объеме 8,47 тыс. м2 с присоединенной тепловой нагрузкой 1,77 Гкал/ч, в том числе: в зоне п.Усть-Юган – 0,932тыс.м2 с нагрузкой 0,16Гкал/час, в зоне п.Юганская Обь – 7,53тыс.м2 с нагрузкой 1,64Гкал/час. В зоне теплоснабжения локального источника ст.Усть-Юган  новое строительство на рассматриваемый период не планируется .

В зонах теплоснабжения существующих источников тепловой энергии планируется за рассматриваемый период снос ветхо-аварийных зданий общей площадью 5,8 тыс.м2 с тепловой нагрузкой 0,58Гкал/ч.

Целью разработки настоящего раздела является расчёт объёмов топлива для обеспечения выработки тепловой энергии котельными посёлка и станции Усть-Юган и посёлка Юганская Обь для теплоснабжения сельского поселения Усть-Юган.

На котельных с.п.Усть-Юган основным и резервным видом топлива является нефть по ГОСТ Р 51858. В перспективе возможна газификация котельных и сельского поселения.

Увеличение потребления топлива, относительно существующего положения, связано с увеличением в перспективе производства тепловой энергии на источниках в соответствии с подключением тепловой нагрузки вновь вводимых строительных фондов. Запас тепловой мощности локальной котельной посёлка Усть-Юган позволяет подключить перспективную тепловую нагрузку, на котельной п.Юганская Обь к 2020г. образуется дефицит тепловой мощности, необходима установка дополнительного котла.

Данные по перспективному развитию промышленного теплопотребления не предоставлены.

Топливный баланс Муниципальных локальных котельных представлен затратами топлива на:

- фактическую выработку тепловой энергии для с.п.Усть-Юган в 2013 году;

- перспективную выработку тепловой энергии для с.п.Усть-Юган в 2014-2028гг.

Расчет выполнен на 2013 базовый год с учетом согласованной расчётной тепловой нагрузки потребителей с.п.Усть-Юган  и на рассматриваемые периоды с учетом увеличения тепловой нагрузки вновь вводимых строительных фондов (на 1,77Гкал/ч), а также сноса ветхо-аварийных зданий (0,58Гкал/час).

Перспективная выработка тепловой энергии, перспективное  потребление топлива котельными с.п.Усть-Юган в условном выражении на расчетный срок представлены в таблице 6.1.

Анализируя показатели представленных таблиц видно, что выработка тепловой энергии и затраты топлива на ее производство котельными в рассматриваемые годы незначительно увеличиваются или уменьшается так как:

- увеличивается присоединенная тепловая нагрузка потребителей по годам Схемы теплоснабжения, на 1,77 Гкал/ч;

- сносятся ветхо-аварийные здания;

- на рассматриваемые годы Схемой предлагается перекладка магистральных тепловых сетей с недостаточной пропускной способностью, что уменьшает затраты топлива на тепловые потери в трубопроводах после их замены.

В таблице 6.1  в базовом 2013г приведён фактический отпуск тепловой энергии посёлкам от котельных, в том числе полезный отпуск и фактические (по отчётам) потери:

- потери в тепловых сетях п.Усть-Юган – 17,5% (расчётные потери – 20,1%)

- потери в тепловых сетях ст.Усть-Юган – 22,9% (расчётные потери – 26,7%)

- потери в тепловых сетях п.Юганская Обь – 16,5% (расчётные потери – 19,5%).

Полезный отпуск тепловой энергии в таблице 6.1 в рассматриваемые периоды изменяется в соответствии с изменением тепловой нагрузки по каждой котельной.

Расход натурального топлива на выработку тепловой энергии в таблицах после замены котельного оборудования - расчётный, до замены – фактический, при работе котлов с низким КПД.

| Таблица 6.1 - Перспективное потребление топлива в условном и натуральном выражении котельными с.п.Усть-Юган на отпуск |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тепловой энергии ПМУП "УТВС" потребителям |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Ед. изм. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2028гг. |
| Котельная п.Усть-Юган |  |  |  |  |  |  | Теплоснабжение потребителей п. и ст.Усть -Юган от новой блочной котельной поселка с 2024г. |
| Суммарная расчётная тепловая нагрузка потребителей | Гкал/час | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 2,22 | 2,25 |
| Выработка тепловой энергии котельной | Гкал/год | 3497,953 | 3207,01 | 3417,21 | 3417,21 | 6546,69 | 6854,25 |
| Собственные нужды котельной | Гкал/ год | 211,78 | 202,5 | 200,7 | 200,7 | 190,7 | 199,6 |
| Отпуск тепловой энергии ПМУП «УТВС» (полезн. с потер.) | Гкал/ год | 3286,173 | 3004,51 | 3216,51 | 3216,51 | 6356,01 | 6654,61 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал/ год | 2523,873 | 2390,51 | 2390,51 | 2390,51 | 4515,01 | 4569,9 |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/ год | 762,3 | 614 | 826 | 826 | 1841 | 2084,71 |
| Расход условного топлива на выработанную тепловую энергию | т у.т. | 759,8 | 676,1 | 733,3 | 733,3 | 1027,74 | 1076,02 |
| Теплотворная способность топлива (нефть) | ккал/кг | 10010 | 10010 | 10010 | 10010 | 10010 | 10010 |
| Расход натурального топлива на выработку тепловой энергии | тонн | 531,33 | 472,8 | 512,8 | 512,8 | 718,7 | 752,46 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 217,2 | 210,8 | 214,6 | 214,6 | 161,7 | 161,7 |
| Наименование | Ед. изм. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2028гг. |
| Котельная п.Юганская Обь |  |  |  |  |  |  | Теплоснабжение потребителей п.Югаская Обь от новой блочной котельной поселка с 2024г. |
| Суммарная расчётная тепловая нагрузка потребителей | Гкал/час | 3,74 | 3,57 | 3,42 | 3,62 | 4,15 | 4,69 |
| Выработка тепловой энергии котельной | Гкал/год | 11454,24 | 11541,75 | 11541,75 | 12570,9 | 14284,8 | 15772,4 |
| Собственные нужды котельной | Гкал/ год | 520,75 | 464,8 | 464,8 | 469,4 | 416,1 | 459,4 |
| Отпуск тепловой энергии ПМУП «УТВС» (полезн. с потер.) | Гкал/ год | 10933,49 | 11076,95 | 11076,95 | 15647,5 | 13868,7 | 15313 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал/ год | 8671,883 | 8784,85 | 8784,85 | 12449,02 | 10670,22 | 12058,3 |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/ год | 2261,61 | 2292,1 | 2292,1 | 3198,5 | 3198,5 | 3254,7 |
| Расход условного топлива на выработанную тепловую энергию | т у.т. | 1891,76 | 1999,9 | 1999,9 | 2158,328 | 2242,5 | 2476 |
| Теплотворная способность топлива (нефть) | ккал/кг | 10010 | 10010 | 10010 | 10010 | 10010 | 10010 |
| Расход натурального топлива на выработку тепловой энергии | тонн | 1322,91 | 1398,51 | 1398,51 | 1509,32 | 1568,19 | 1731,5 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 165,2 | 173,3 | 173,3 | 171,7 | 157 | 157 |
| Наименование | Ед. изм. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2028гг. |
| Котельная ст.Усть-Юган |  |  |  |  |  |  | Теплоснабжение потребителей ст.Усть -Юган от новой блочной котельной поселка с 2024г. |
| Суммарная расчётная тепловая нагрузка потребителей | Гкал/час | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | - |
| Выработка тепловой энергии котельной | Гкал/год | 3650,562 | 3653,24 | 3653,24 | 3653,24 | 3653,24 | - |
| Собственные нужды котельной | Гкал/ год | 187,55 | 178,3 | 178,3 | 178,3 | 178,3 | - |
| Отпуск тепловой энергии ПМУП «УТВС» (полезн. с потер.) | Гкал/ год | 3463,012 | 3474,94 | 3474,94 | 3474,94 | 3474,94 | - |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал/ год | 2521,412 | 2543,64 | 2543,64 | 2543,64 | 2543,64 | - |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/ год | 941,6 | 931,3 | 931,3 | 931,3 | 931,3 | - |
| Расход условного топлива на выработанную тепловую энергию | т у.т. | 793,61 | 794,21 | 794,21 | 794,21 | 794,21 | - |
| Теплотворная способность топлива (нефть) | ккал/кг | 10010 | 10010 | 10010 | 10010 | 10010 | - |
| Расход натурального топлива на выработку тепловой энергии | тонн | 554,97 | 575,4 | 575,4 | 575,4 | 575,4 | - |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 217,4 | 217,4 | 217,4 | 217,4 | 217,4 | - |

Расход натурального топлива существующих котельных принят фактический - при работе котлов с низким КПД. При строительстве новых котельных посёлков возможно снижение УРУТ:

- на котельной п.Усть-Юган (в т.ч. ст.Усть-Юган) установка модульной котельной даст снижение УРУТ с 436,6 кг.у.т./Гкал до 161,7 кг у.т./Гкал – на 274,9 кг у.т./Гкал (КПД существующих котлов -82,7% по данным УКС и ЖКК, новых – 91%);

- на котельной п.Юганская Обь установка модульной котельной даст снижение УРУТ с 174,4кг у.т./Гкал до 157кг у.т./Гкал – на 17,4кг у.т./Гкал; (КПД существующих котлов -83,1% по данным УКС и ЖКК, новых – 91%).

6.2  Нормативный запас топлива на котельных с.п.Усть-Юган

На котельных с.п.Усть-Юган основным и резервным видами топлива является нефть по ГОСТ Р 51858.

На котельных для приема и хранения нефти предусмотрены нефтехранилища с резервуарами.

Низшая теплотворная способность нефти - Qнр = 10010 ккал/кг.

Коэффициент перевода натурального топлива в условное - К = 1,43.

По отчётным данным расход натурального топлива для производства тепловой  энергии в 2013 году для с.п.Усть-Юган составил:

- котельная п.Усть-Юган – 890,6 т у.т.;

- котельная ст.Усть-Юган – 888,7 т у.т.;

- котельная п.Юганская Обь – 2576 т у.т.

Расход натурального топлива по периодам развития Схемы теплоснабжения представлен в таблице 6.2.

ННЗТ на отопительных котельных создается в целях обеспечения их работы в условиях непредвиденных обстоятельств (перерывы в поступлении топлива; резкое снижение температуры наружного воздуха и т.п.) при невозможности использования или исчерпании нормативного эксплуатационного запаса топлива.

ННЗТ рассчитывается и обосновывается раз в три года. При сохранении всех исходных условий для формирования ННЗТ на второй и третий год трехлетнего периода котельная подтверждает объем ННЗТ без предоставления расчетов.

ННЗТ для котельных с.п.Усть-Юган рассчитывается по общей присоединённой к источникам нагрузке в соответствии со следующими документами:

«Инструкция по организации в Минэнерго России работы по расчёту и обоснованию нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных», утверждённых приказом Министерства энергетики РФ от 04.092008г. №66.

Информационное письмо Департамента государственной энергетической политики энергоэффективности Минэнерго России от 21.09.2009г. «О повышении качества подготовки расчётов и обоснований нормативов создания запасов топлива для котельных жилищно-коммунального комплекса и энергопредприятий».

Норматив создания технологических запасов топлива на котельных является общим нормативным запасом топлива (ОНЗТ) и определяется по сумме объёмов неснижаемого нормативного запаса топлива (ННЗТ -7-ми суточный для котельных на мазуте) и нормативного эксплуатационного запаса основного вида топлива (НЭЗТ – обеспечивает плановую выработку тепловой энергии).

ННЗТ из расчета работы котельной в режиме выживания в течение суток рассчитывается для всех видов топлива по формуле:

ННЗТ = Qmax*Нср.т * nсуток * 7000/Qнр*10-3, т.н.т

Где:

Qmax – среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть (выработка котельной) в самом холодном месяце, Гкал/сут.;

Нср.т – расчётный норматив удельного расхода условного топлива на отпущенную тепловую энергию для самого холодного месяца, кг у.т./Гкал;

nсут – количество суток, в течение которых обеспечивается работа котельной в режиме «выживания». В расчете принято nсут. = 7 для котельной, сжигающей мазут.

7000 – теплота сгорания условного топлива, ккал/кг;

Qнр – теплота сгорания натурального топлива, ккал/кг

Расчёт НЭЗТ для котельной производится ежегодно, поэтому учитывает рост перспективного расхода топлива.

В таблице 6.2 представлены запасы топлива по локальным котельным с.п.Усть-Юган на рассматриваемые периоды.

Таблица 6.2 - Факт и прогноз нормативов создания запасов топлива до 2029г.

| Локальные котельные | ННЗТ | ННЗТ | ННЗТ | ННЗТ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013-2015гг., т.н.т. | 2016-2018гг., т.н.т. | 2019-2023.г., т.н.т. | 2024-2028гг., т.н.т. |
| Котельная п.Усть-Юган | 51 | 31 | 55 | 56 |
| Котельная ст.Усть-Юган | 31 | 31 | 0 | 0 |
| Котельная п.Юганская Обь | 114 | 103 | 106 | 104 |

Раздел 7 Инвестиции в строительство, реконструкцию

и техническое перевооружение

7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии

Предложения по инвестициям источников тепловой энергии сформированы на основе мероприятий, прописанных в Разделе 4 «Предложение по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии».

Оценка стоимости капитальных вложений осуществлялась по укрупненным показателям базисных стоимостей строительства, укрупненным показателям сметной стоимости, укрупненным показателям базисной стоимости материалов, видов оборудования, услуг и видов работ.

Капитальные вложения в развитие и реконструкцию источников тепловой энергии по вариантам представлены в таблице 7.1. Потребность в финансировании мероприятий по источникам тепловой энергии составляет 60,8 млн. рублей в ценах соответствующих лет.

| Таблица 7.1 - Финансовые потребности в реализацию мероприятий по развитию источников тепловой энергии с учетом индексов-дефляторов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Затраты по ценам 2020г. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028гг. | Всего |
| Реконструкция котельной п. Усть-Юган (оборудование согласовать с ресурсоснабжающей организацией) | 9800,0 |  |  | 1100,0 | 11108,0 | 12208,0 |
| ПИР и ПСД | 1100,0 |  |  | 1100,0 |  | 1100,0 |
| Реконструкция котельной п. Юганская Обь (оборудование согласовать с ресурсоснабжающей организацией) | 9800,0 |  |  | 1100,0 | 11108,0 | 12208,0 |
| ПИР и ПСД | 1100,0 |  |  | 1100,0 |  | 1100,0 |
| Итого | 21800,0 | 0,0 | 0,0 | 2200,0 | 22216,0 | 26616,0 |
| * Объемы инвестиций должны быть уточнены при разработке проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |
| * Тип, марку и технические характеристики теплотехнического оборудования уточнить на стадии проетирования. |  |  |  |  |  |  |

7.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов

Предложения по инвестициям в строительство и реконструкцию тепловых сетей сформированы на основе мероприятий, прописанных в разделе 5 «Предложение по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них».

Оценка стоимости капитальных вложений осуществлялась по укрупненным показателям базисных стоимостей строительства, укрупненным показателям сметной стоимости, укрупненным показателям базисной стоимости материалов, видов оборудования, услуг и видов работ.

Предложение мероприятий в Схеме теплоснабжения определяется их экономической эффективностью, необходимостью их реализации (исчерпание эксплуатационного ресурса).

Капитальные вложения в развитие и реконструкцию тепловых сетей представлены в таблице 7.2. Потребность в финансировании мероприятий по тепловым сетям 230,5 млн. рублей.

Таблица 7.2 - Финансовые потребности в реализацию проектов по развитию системы теплоснабжения в части тепловых сетей с учетом индексов-дефляторов, тыс. руб.

| Мероприятия | Затраты по ценам 2014г. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство новых тепловых сетей п. Усть-Юган | 1217,9 |  |  |  | 572,6 | 967,2 | 51,8 | 244,5 |  |  |  | 1836,1 |
| Реконструкция тепловых сетей п.Усть-Юган | 32431,5 | 6803,2 | 7177,4 | 7414,2 | 7265,9 | 7774,6 | 563,0 |  |  |  |  | 36998,3 |
| Перекладка тепловых сетей с изменением диаметра п.Усть-Юган | 7226,7 | 1488,2 | 1570,1 | 1621,9 | 1589,4 | 1700,7 | 295,8 |  |  |  |  | 8266,1 |
| Реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС ст.Усть-Юган | 12723,2 | 3189,0 | 3364,4 | 3475,4 | 3405,9 | 878,5 |  |  |  |  |  | 14313,2 |
| Перекладка тепловых сетей и сетей ГВС с изменением диаметра ст.Усть-Юган | 8973,3 | 2126,0 | 2242,9 | 2316,9 | 2270,6 | 1182,3 |  |  |  |  |  | 10138,7 |
| Строительство новых тепловых сетей п. Юганская Обь | 3996,8 | 1498,5 |  | 525,3 |  | 738,8 |  | 207,2 | 2079,3 |  |  | 5049,1 |
| Реконструкция тепловых сетей п.Юганская Обь | 41272,9 | 21260,0 | 11214,7 | 11214,7 | 1474,6 |  |  |  |  |  |  | 45163,9 |
| Перекладка тепловых сетей с изменением диаметра п.Юганская Обь | 23756,8 | 12224,5 | 6448,4 | 6448,4 | 876,7 |  |  |  |  |  |  | 25998,0 |
| Установка электроводонагревателей для потребителей п.Усть-Юган | 1460,6 |  |  |  | 1745,0 |  |  |  |  |  |  | 1745,0 |
| Установка электроводонагревателей для потребителей п.Юганская Обь | 3781,9 |  |  | 4681,0 |  |  |  |  |  |  |  | 4681,0 |
| Итого | 136841,6 | 48589,4 | 32017,9 | 37697,8 | 19200,7 | 13242,1 | 910,6 | 451,7 | 2079,3 | 0,0 | 0,0 | 154189,4 |

* Объемы инвестиций должны быть уточнены при разработке проектно-сметной документации

7.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Строительство, реконструкция и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не предлагается.

7.4. Общий объем финансирования

Общие финансовые потребности в реализацию мероприятий по развитию системы теплоснабжения с.п.Усть-Юган представлены в таблице 7.3.

Раздел 8 Решение об определении единой теплоснабжающей

организации (организаций)

8.1.Общие сведения

Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 27.07.2010г. №190 «О теплоснабжении» (далее ФЗ-190).

В соответствии со ст.2 ФЗ-190 единая теплоснабжающая организация определяется в схеме теплоснабжения. В отношении городов с численностью менее пятисот тысяч человек, решение об установлении организации в качестве ЕТО принимает, в соответствии с ч.6 ст.6 Федерального закона №190 «О теплоснабжении», орган местного самоуправления муниципального образования.

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской  Федерации от  08.08.2012 г.

№808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (далее – ПП РФ №808 от 08.08.2012 г.).

Для присвоения организации статуса ЕТО на территории муниципального образования организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течении одного месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение статуса ЕТО с указанием зоны ее деятельности.

Уполномоченные органы обязаны в течении трех рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт).

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с пунктами 7-10 ПП РФ №808 от 08.08.2012 г.

Согласно п.7 ПП РФ №808 от 08.08.2012 г. устанавливаются следующие критерии определения ЕТО:

-владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

-размер собственного капитала;

-способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответствующие сведения.

В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения поселения, городского округа.

В случае, если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Определение статуса ЕТО для проектируемых зон действия планируемых к строительству источников тепловой энергии, должно быть выполнено в ходе актуализации схемы теплоснабжения.

Обязанности ЕТО установлены ПП РФ №808 от 08.08.2012. В соответствии с п.12 данного постановления ЕТО обязана:

– заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

– заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

– заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 Правил организации теплоснабжения могут быть изменены в следующих случаях:

– подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

– технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

Согласно п.4 ПП РФ от 08.08.2012 г. №808 в проекте Схемы теплоснабжения должны быть определены границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зон (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

В случае если на территории городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

– определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах городского округа

– определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

8.2. Определение границ зоны (зон) деятельности ЕТО в с.п.Усть-Юган

В систему теплоснабжения сельского поселения входят три водогрейных котельных. Реестр котельных, расположенных в с.п. Усть-Юган представлен в табл.8.1.

Таблица 8.1. – Реестр котельных, расположенных в с.п. Усть-Юган

| № | Наименование источника | Организация, владеющая на праве собственности или ином законном основании |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источниками тепловой энергии | Тепловыми сетями |
| 1 | Котельная пос.Юганская Обь | ПМУП «УТВС» | ПМУП «УТВС» |
| 2 | Котельная пос.Усть-Юган | ПМУП «УТВС» | ПМУП «УТВС» |
| 3 | Котельная ст.Усть-Юган | ПМУП «УТВС» | ПМУП «УТВС» |

8.3.  Предложение по присвоению статуса  ЕТО

Источники и тепловые сети в рассматриваемых зонах находятся в хозяйственном ведении ПМУП «УТВС» в соответствии с договором №01-03 от 01.04.2001 с собственником – Комитетом по управлению муниципальным имуществом Нефтеюганского района.

Критериям определения ЕТО в соответствии с п.7-10 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных ПП РФ №808 от 08.08.2012 в рассматриваемых зонах действия ЕТО, соответствует только ЕТО.

Раздел 9 Решения о распределении тепловой нагрузки между

источниками тепловой энергии

Подробное описание перспективного развития с.п.Усть-Юган описано в Разделе 1 Схемы. Распределение нагрузки по принятому варианту представлено в таблице 9.1.

Таблица 9.1 – Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой

энергии на период 2013-2029

| Источник |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019г | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024-2028 гг |
| Котельная п.Усть-Юган | 1,444 | 1,444 | 1,444 | 1,38 | 1,47 | 1,5 |
| Котельная ст.Усть-Юган | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,956 |
| Котельная п.Юганская Обь | 4,39 | 4,39 | 4,84 | 4,84 | 5,38 | 5,38 |

Раздел 10 Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Статья 15, пункт 6 ФЗ-190 от 27.07.2010 года : «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003г. №580. На основании статьи 225 ГК РФ по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.

По данным Администрации с.п.Усть-Юган выявлены следующие участки бесхозяйных тепловых сетей (таблица 10.1).

Таблица 10.1 – Перечень объектов коммунальной инфраструктуры,

признанных бесхозяйными

| № п/п | Улица | № дома | Тепловая камера | Горячее водоснабжение (Т1) |  | Горячее водоснабжение (Т2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | диаметр | длина,м | диаметр | длина,м |
| 1 | Тобольская | 2 | 53Б | 32 | 25 | 32 | 25 |
| 2 | Тобольская | 3 | 50Б | 32 | 7 | 32 | 7 |
| 3 | Тобольская | 4 | 53А | 32 | 8 | 32 | 8 |
| 4 | Тобольская | 5 | 49 | 32 | 22 | 32 | 22 |
| 5 | Тобольская | 6 | 52 | 32 | 12 | 32 | 12 |
| 6 | Тобольская | 8 | 52 | 32 | 12 | 32 | 12 |
| 7 | Тобольская | 10 | 2В | 32 | 10 | 32 | 10 |
| 8 | Тобольская | 11 | 41В | 32 | 15 | 32 | 15 |
| 9 | Тобольская | 12 | 3В | 32 | 20 | 32 | 20 |
| 10 | Тобольская | 13 | 41В | 32 | 20 | 32 | 20 |
| 11 | Тобольская | 14 | 3В | 32 | 15 | 32 | 15 |
| 12 | Тобольская | 15 | 39В | 32 | 20 | 32 | 20 |
| 13 | Тобольская | 16 | 4В | 32 | 25 | 32 | 25 |
| 14 | Тобольская | 17 | 39В | 32 | 23 | 32 | 23 |
| 15 | Тобольская | 18 | 4В | 32 | 17 | 32 | 17 |
| 16 | Тобольская | 19 | 37В | 32 | 20 | 32 | 20 |
| 17 | Тобольская | 21 | 37В | 32 | 20 | 32 | 20 |
| 18 | Тобольская | 24 | 6Б | 32 | 7 | 32 | 7 |
| 19 | Тобольская | 31 | 18А | 32 | 20 | 32 | 20 |
| 20 | Тобольская | 32 | 11В | 32 | 20 | 32 | 20 |
| 21 | Тобольская | 33 | 18А | 32 | 16 | 32 | 16 |
| 22 | Тобольская | 34 | 11В | 32 | 22 | 32 | 22 |
|  |  |  | 11Г | 32 | 19 | 32 | 19 |
| 23 | Тобольская | 35 | 19Б | 32 | 13 | 32 | 13 |
| 24 | Тобольская | 37 | 19Б | 32 | 18 | 32 | 18 |
| 25 | Тобольская | 38 | 14Г | 32 | 20 | 32 | 20 |
|  |  |  | 14В | 32 | 20 | 32 | 20 |
| 26 | Тобольская | 39 | 19 | 32 | 10 | 32 | 10 |
| 27 | Тобольская | 40 | 17Б | 32 | 10 | 32 | 10 |
| 28 | Тобольская | 42 | 17Б | 32 | 15 | 32 | 15 |
| 29 | Тобольская | 44 | 17А | 32 | 61 | 32 | 61 |
| 30 | Юганская | 1 | 1В | 32 | 10 | 32 | 10 |
|  |  |  | 1Б | 32 | 10 | 32 | 8 |
| 31 | Юганская | 2 | 1А | 32 | 12 | 32 | 12 |
| 32 | Юганская | 3 | 54 | 32 | 12 | 32 | 12 |
| 33 | Юганская | 4 | 55 | 32 | 10 | 32 | 10 |
| 34 | Юганская | 5 | 54 | 32 | 13 | 32 | 13 |
| 35 | Юганская | 6 | 2А | 32 | 10 | 32 | 10 |
| 36 | Юганская | 7 | 2Б | 32 | 10 | 32 | 10 |
| 37 | Юганская | 8 | 3А | 32 | 20 | 32 | 20 |
| 38 | Юганская | 9 | 3Б | 32 | 20 | 32 | 20 |
| 39 | Юганская | 10 | 3А | 32 | 12 | 32 | 12 |
| 40 | Юганская | 11 | 3Б | 32 | 12 | 32 | 12 |
| 41 | Юганская | 12 | 4А | 32 | 22 | 32 | 22 |
| 42 | Юганская | 13 | 4Б | 32 | 22 | 32 | 22 |
| 43 | Юганская | 14 | 4А | 32 | 12 | 32 | 12 |
| 44 | Юганская | 15 | 4Б | 32 | 12 | 32 | 12 |
| 45 | Юганская | 16 | 5А | 32 | 27 | 32 | 27 |
| 46 | Юганская | 17 | 5Б | 32 | 12 | 32 | 12 |
| 47 | Юганская | 20 | 7А | 32 | 12 | 32 | 12 |
| 48 | Юганская | 22 | 7А | 32 | 7 | 32 | 7 |
| 49 | Юганская | 23 | 88 | 32 | 5 | 32 | 5 |
| 50 | Юганская | 24 | 8А | 32 | 7 | 32 | 7 |
|  | Юганская |  | 8Б | 32 | 7 | 32 | 7 |
| 51 | Юганская | 25 | 10Б | 32 | 4 | 32 | 4 |
| 52 | Юганская | 26 | 10А | 32 | 4 | 32 | 4 |
| 53 | Юганская | 27 | 11Б | 32 | 19 | 32 | 19 |
| 54 | Юганская | 28 | 11А | 32 | 21 | 32 | 21 |
| 55 | Юганская | 29 | 11Б | 32 | 20 | 32 | 20 |
| 56 | Юганская | 30 | 12 | 32 | 20 | 32 | 20 |
|  |  |  | 11А | 32 | 20 | 32 | 20 |
| 57 | Юганская | 31 | 14Б | 32 | 20 | 32 | 20 |
| 58 | Юганская | 32 | 13 | 32 | 17 | 32 | 17 |
|  |  |  | 14А | 32 | 23 | 32 | 23 |
| 59 | Юганская | 33 | 14Б | 32 | 20 | 32 | 20 |
| 60 | Юганская | 35 | 17В | 32 | 20 | 32 | 20 |
| 61 | Юганская | 36 | 17Г | 32 | 13 | 32 | 13 |
|  |  |  | 17Д | 32 | 13 | 32 | 13 |
| 62 | Юганская | 37 | 17В | 32 | 15 | 32 | 15 |
| 63 | Криворожская | 1 | 51 | 32 | 11 | 32 | 11 |
| 64 | Криворожская | 2 | 50А | 32 | 5 | 32 | 5 |
| 65 | Криворожская | 3 | 50А | 32 | 15 | 32 | 15 |
| 66 | Криворожская | 4 | 46 | 32 | 23 | 32 | 23 |
| 67 | Криворожская | 7 | 41А | 32 | 15 | 32 | 15 |
| 68 | Криворожская | 8 | 41Б | 32 | 15 | 32 | 15 |
| 69 | Криворожская | 9 | 41А | 32 | 20 | 32 | 20 |
| 70 | Криворожская | 10 | 41Б | 32 | 20 | 32 | 19 |
| 71 | Криворожская | 11 | 39А | 32 | 16 | 32 | 16 |
| 72 | Криворожская | 12 | 39Б | 32 | 15 | 32 | 15 |
| 73 | Криворожская | 13 | 39А | 32 | 20 | 32 | 20 |
| 74 | Криворожская | 14 | 39Б | 32 | 20 | 32 | 20 |
| 75 | Криворожская | 15 | 37А | 32 | 10 | 32 | 10 |
| 76 | Криворожская | 16 | 37Б | 32 | 20 | 32 | 20 |
| 77 | Криворожская | 17 | 37А | 32 | 10 | 32 | 10 |
| 78 | Криворожская | 17а | 36 | 32 | 70 | 32 | 70 |
| 79 | Криворожская | 17б |  | 32 | 5 | 32 | 5 |
| 80 | Криворожская | 18 | 37Б | 32 | 20 | 32 | 20 |
| 81 | Криворожская | 19а | 31А | 32 | 16 | 32 | 16 |
| 82 | Криворожская | 20 | 31Б | 32 | 13 | 32 | 13 |
| 83 | Криворожская | 21 | 24 | 32 | 8 | 32 | 8 |
| 84 | Криворожская | 23 | 22 | 32 | 10 | 32 | 10 |
|  |  |  | 23 | 32 | 10 | 32 | 10 |
| 85 | Криворожская | 24 | 20А | 32 | 17 | 32 | 17 |
| 86 | Криворожская | 25 | 21А | 32 | 10 | 32 | 10 |
| 87 | Криворожская | 26 | 20А | 32 | 16 | 32 | 13 |
| 88 | Криворожская | 27 | 21А | 32 | 10 | 32 | 10 |
|  |  |  | 21Б | 32 | 7 | 32 | 7 |
| 89 | Криворожская | 28 | 19А | 32 | 10 | 32 | 10 |
| 90 | Криворожская | 29 | 21Б | 32 | 20 | 32 | 20 |
| 91 | Криворожская | 30 | 19А | 32 | 10 | 32 | 10 |
| 92 | Криворожская | 32 | 19 | 32 | 10 | 32 | 10 |
| 93 | Мостовиков | 1 | 42 | 32 | 20 | 32 | 20 |
|  |  |  | 43 | 32 | 20 | 32 | 20 |
| 94 | Мостовиков | 1а | 40 | 32 | 44 | 32 | 44 |
| 95 | Мостовиков | 11 | 31Г | 32 | 41 | 32 | 41 |
| 96 | Мостовиков | 12 | 31Д | 32 | 7 | 32 | 7 |
| 97 | Мостовиков | 13 | 31Д | 32 | 7 | 32 | 7 |
| 98 | Мостовиков | 14 | 26 | 32 | 79 | 32 | 79 |
| 99 | Мостовиков | 15 | 45 | 32 | 26 | 32 | 26 |
| 100 | Мостовиков | 16 | 21Г | 32 | 33 | 32 | 33 |
| 101 | Мостовиков | 17 | 21Д | 32 | 39 | 32 | 39 |
| 102 | п.Усть-Юган, кв-л, 2-1 | 37а | Ввод в здание | 32 | 70 | - | - |
| 103 | п. Усть-Юган, кв-л, 2-1 | 36а | Ввод в здание | 32 | 70 | - | - |
| 104 | п. Усть-Юган, кв-л, 2-1 | 35а | Ввод в здание | 32 | 70 | - | - |
| 105 | п. Усть-Юган, кв-л, 2-1 | 34а | Ввод в здание | 32 | 70 | - | - |
| 106 | п. Усть-Юган, кв-л, 2-1 | 33а | Ввод в здание | 32 | 70 | - | - |
| 107 | п. Усть-Юган, кв-л, 2-2 | 4а | Ввод в здание | 32 | 24 | - | - |
| 108 | п. Усть-Юган, кв-л, 2-2 | 5а | Ввод в здание | 32 | 24 | - | - |
| 109 | п. Усть-Юган, кв-л, 2-2 | 7а | Ввод в здание | 32 | 80 | - | - |
| 110 | п. Усть-Юган, кв-л, 2-2 | 8а | Ввод в здание | 32 | 80 | - | - |
| 111 | п. Усть-Юган, кв-л, 2-2 | 9а | Ввод в здание | 32 | 80 | - | - |
| 112 | п. Усть-Юган, кв-л, 2-2 | 17а | Ввод в здание | 32 | 40 | - | - |

Бесхозяйные сети должны быть переданы на баланс в теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными тепловыми сетями, либо после определения в настоящей Схеме теплоснабжения единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети, на баланс данной единой теплоснабжающей организации, в порядке, установленном ФЗ-190 от 27.07.2010 «О теплоснабжении».